## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, _________________
TROŠKOVNIK: USLUGA REVIZIJE SKLOPNIH APARATA RASKLOPNIH POSTROJENJA U TS SN 10kV
CPV: 79212000-3
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIKA
Sve radove izvesti prema opisu predmeta nabave. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, važeće zakone, pravilnike i norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema opisu poslova i prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE MJESTA IZVRŠENJA USLUGE
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije izvršenja usluge, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač je dužan mjesta radova sa svim prostorijama i cijelim inventarom održati čistim. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja prilikom izvršavanja usluge. Na mjestima radova moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL I RAD
U cijenu usluge uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na mjestima izvršenja usluge (prebacivanje, zaštita i sl.). U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku izvršenja usluge te odvoz viška materijala s mjesta izvršenja usluge.
OTPADNI MATERIJAL
U cijeni stavke uračunato završno čišćenje mjesta izvršenja usluge nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja prema potrebama Naručitelja. Izvršitelj radova dužan je dostaviti potvrdu ovlaštenog sakupljača o ispravnom ekološkom zbrinjavanju opasnog otpada (ulje, brtveni materijal i sl.).
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Revizija malouljnog prekidača Končar M 12-16-8 | kom | 10
pregled i funkcionalno ispitivanje prekidača
odmašćivanje i čišćenje dijelova prekidača
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
dobava novog i izmjena ulja za prekidače minimalne dielektrične čvrstoće 60kV/2,5mm
dostaviti atest o dielektričnoj čvrstoći ulja
izmjena kompletnog brtvenog materijala
kontrola sekundarnih upravljačkih krugova (provjera ispravnosti svitaka Y1 i Y2 provjera funkcionalnosti se radi u 5 ciklusa uz ručno napinjanje i 5 ciklusa uz električne komande)
ispitivanje funkcionalnog djelovanja primarne nadstrujne zaštite - relej Wip 41 (mjerenje struje i vrijeme prorade)
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju prekidača
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
2. | Revizija vakuumskog prekidača Končar VD 24-16-6 | kom | 1
pregled i funkcionalno ispitivanje prekidača
odmašćivanje i čišćenje dijelova prekidača
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
ispitivanje vakuumske komore s ispitivačem za vakuum
kontrola sekundarnih upravljačkih krugova (provjera ispravnosti svitaka Y1 i Y2 provjera funkcionalnosti se radi u 5 ciklusa uz ručno napinjanje i 5 ciklusa uz električne komande)
ispitivanje funkcionalnog djelovanja primarne nadstrujne zaštite - relej Wip 41 (mjerenje struje i vrijeme prorade)
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju prekidača
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
3. | Revizija rastavne sklopke Končar RSN 24b-m2 Od | kom | 2
pregled i funkcionalno ispitivanje sklopke
odmašćivanje i čišćenje dijelova sklopke
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju sklopki
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
4. | Revizija rastavne sklopke s nožem za uzemljenje Končar RSN 24b-m | kom | 2
pregled i funkcionalno ispitivanje sklopke
odmašćivanje i čišćenje dijelova sklopke
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju sklopki
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
7. | Revizija rastavljača Končar RU 10/24 III | kom | 19
pregled i funkcionalno ispitivanje rastavljača
odmašćivanje i čišćenje dijelova rastavljača
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju rastavljača
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
5. | Revizija kompresione rastavne sklopke TSN Maribor CSH 12/630 (DD; DT; DST IT) | kom | 11
pregled i funkcionalno ispitivanje sklopke
odmašćivanje i čišćenje dijelova sklopke
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju sklopki
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
6. | Revizija kompresione rastavne sklopke TSN Maribor CS 1H 12/630 DDZE | kom | 10
pregled i funkcionalno ispitivanje sklopke
odmašćivanje i čišćenje dijelova sklopke
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazianje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju sklopki
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
7. | Revizija rastavljača TSN Maribor LN 10/630 | kom | 8
pregled i funkcionalno ispitivanje rastaljača
odmašćivanje i čišćenje dijelova rastavljača
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju rastavljača
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
8. | Revizija rastavne sklopke TSN Maribor OLN 12/630 VI | kom | 4
pregled i funkcionalno ispitivanje sklopke
odmašćivanje i čišćenje dijelova sklopke
podešavanje pogonskog mehanizma
podmazivanje
ispitivanje kvalitete glavnih kontakata mjerenjem pada el. napona na kontaktima. Ispitivanje se radi s ispitnom el. strujom od 100A koja prolazi kroz kontakte. Pad el. napona ne smije bit veći od 15mV.
izrada mjernih lista i tehničke dokumentacije o provedenom pregledu i ispitivanju sklopki
po potrebi izraditi novu natpisnu pločicu u koliko stara natpisna pločica nije čitljiva
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Rok plaćanja:
Rok izvođenja:
Jamstveni rok:
_______________________
(Pečat i potpis)