## Grupa 1
Prilog II-1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
NABAVA NOVOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA, GRUPA 1. NABAVA NOVOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA U PAVILJONU 12
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Marka i tip ponuđenog uređaja koji zadovoljava postavljene uvjete | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Demontaža postojeće vatrodojavne centrale | kom | 2 | / |  | 0
2. | Dobava i isporuka vatrodojavne analogno-adresabilne centrale s mogućnošću umrežavanja u metalnog kučištu s minimalnim sljedećim karakteristikama: - centrala zadovoljava norme EN54-2, EN54-4 i EN54-21 - mogućnost prihvata uređaja i elemenata različitih proizvođača - modularna centrala - mogućnost umrežavanje centrala u Hornet+ mrežu - ugrađene 2 adresabilne petlje, min. 220 adresa na svakoj petlji - mogućnost proširenja do 16 petlji - ugrađen upravljački panel sa zaslonom osjetljivim na dodir i u boji - ugrađeno napajanje (min. 4A) s punjačem baterija (min. 1A) - potpuno redundantan operativni sustav - sustav radi kontinuiranu provjeru rada centrale, u slučaju problema resetira unutarnje procese, a prema potrebi može isključiti procese koji nisu nužni za siguran rad sustava, - tip kao INIM PREVIDIA216 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  | 0
3. | Dobava i isporuka modula proširenja petlji s minimalnim sljedećim karakteristikama: - mogućnost spajanja dvije petlje - do 240 elemenata na svakoj petlji - tip kao INIM IFM2L ili jednakovrijedan | kom | 3 |  |  | 0
4. | Dobava i isporuka modula za spajanje vatrodojavne centrale iz stavke 1. na Hornet+ mrežu koja je kompatibilna s novim vatrodojavnim centralama na Zagrebačkom velesajmu, a s minimalnim sljedećim karakteristikama: - RS485 priključak - Izlaz za napajanje od min. 12V za mogućnost spajanja konvertera RS485 - optička vlakna - tip kao INIM IFMNET ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  | 0
5. | Ugradnja nove centrale i modula iz stavke 2., 3. i 4. te spajanje na napajanje | kom | 1 | / |  | 0
6. | Programiranje sustava do potpune funkcionalnosti, puštanje u rad, obuka korisnika I korisničke upute | kom | 1 | / |  | 0
7. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | / |  | 0
8. | Potrošni materijal | kpl | 1 | / |  | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Rok izvršenja: ___________________
Jamstveni rok: ___________________
___________________________________________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja

## Grupa 2
Prilog II-2
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
NABAVA NOVOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA, GRUPA 2. NABAVA NOVOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA U PAVILJONU 34
Grupa 2
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Marka i tip ponuđenog uređaja koji zadovoljava postavljene uvjete | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Demontaža postojećeg sustava za dojavu požara: - demontaža postojeće vatrodojavne centrale - demontaža javljača požara - demontaža ostale opreme i kabelskih instalacija postojećeg sustava | kpl | 1 | / |  | 0
2. | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale s minimalno sljedećim karakteristikima: - izrađen od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL katalog prema odabiru Naručitelja - ostakljena vrata s protupožarnim staklom F60 i protupožarnom bravom te cilindrom s tri ključa - vatrootpornost T-60 - dimenzije 800 x 800 x 250 mm - certificiran od ovlaštenih ustavoma u RH - tip kao Metalind Vatrootporni ormar PV 1/60-S ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  | 0
3. | Dobava i isporuka vatrodojavne centrale s minimalnim sljedećim karakteristikama: - centrala zadovoljava norme EN54-2, EN54-4 i EN54-21 - mogućnost prihvata uređaja i elemenata različitih proizvođača - mogućnost umrežavanje centrale u Hornet+ mrežu koja je kompatibilna s novim vatrodojavnim centralama na Zagrebačkom velesajmu - ugrađena jedna petlja - minimalno 220 adresa po petlji - integrirani zaslon osjetljiv na dodir i u boji - integrirano napajanje (min. 4 A) i punjač baterija (min. 15 Ah) - tip kao INIM PREVIDIA C100LG ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  | 0
4. | Dobava i isporuka analogno-adresabilnog optičkog detektora s minimalnim sljedećim karakteristikama: - u skladu s normom EN54-7 i EN54-17 - kompatibilan s centralom iz stavke 3. - automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja - ugrađen izolator kratkog spoja - ugrađen LED indikator - Podesiv stupanj osjetljivosti na dim pomoću softvera centrale ili ručnog programatora - tip kao INIM ED100 ili jednakovrijdan | kom | 75 |  |  | 0
5. | Dobava i isporuka podnožja za optički javljač iz stavke 4. s minimalnim sljedećim karakteristikama: - opremljen prespojnim kontaktom koji osigurava kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s petlje - tip kao INIM EB0010 ili jednakovrijedan | kom | 75 |  |  | 0
6. | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom niske potrošnje s minimalnim sljedećim karakteristikama: - u skladu s normom EN54-3 i EN54-17 - kompatibilna s centralom iz stavke 3. - stupanj zaštite min. IP65 - razina jakosti zvuka min. 95 dB - za zidnu montažu - napajanje iz petlje - integriran izolator kratkog spoja - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje - tip kao INIM ES2021RE ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  | 0
7. | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom s minimalnim sljedećim karakteristikama: - u skladu s normom EN54-3 i EN54-17 - kompatibilna s centralom iz stavke 3. - stupanj zaštite min. IP65 - razina jakosti zvuka min. 95 dB - za zidnu montažu - napajanje iz petlje - integriran izolator kratkog spoja - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje - tip kao INIM ES2020RE ili jednakovrijedan | kom | 4 |  |  | 0
8. | Dobava i isporuka analogno-adresabilnog ulazno-izlaznog modula s minimalnim sljedećim karakteristikama: - u skladu s normarma EN54-17 i EN54-18 - kompatibilan s centralom iz stavke 3. - 1 nadzirani ulaz - 1 nadzirani izlaz - 1 nadzirani ulaz vanjskog napajanja - 1 relejni izlaz - tip kao INIM EM312SR ili jednakovrijedan | kom | 12 |  |  | 0
9. | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazne module iz stavke 8. s minimalnim sljedećim karakteristikama: - dimenzije 100 x 100 x 50 mm - stupanj zaštite min. IP55 - tip kao INIM EMB100 ili jednakovrijedan | kom | 12 |  |  | 0
10. | Dobava i isporuka vatrodojavnog adresabilnog resetabilnog ručnog javljača s minimalnim sljedećim karakteristikama: - u skladu s normama EN54-11 i EN54-17 - kompatibilan s centralom iz stavke 3. - integriran izolator kratkog spoja - automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja - za unutarnju ugradnju - nadžnukna ugradnja - crvene boje - tip kao INIM EC0020 ili jednakovrijedan | kom | 10 |  |  | 0
11. | Dobava i isporuka akumulatorske baterije za osiguranje potrebne autonomije s minimalnim sljedećim karakteristikama: - nominalni napon: 12 V - kapacitet: 18 Ah - dimenzije: 167 x 77 x 181 mm - tip kao ULTRACELL ULTRA12150 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  |  | 0
12. | Ugradnja nove centrale i spajanje na napajanje, ugradnja, spajanje I označavanje nove opreme | kom | 1 | / |  | 0
13. | Programiranje sustava do potpune funkcionalnosti, puštanje u rad, obuka korisnika i korisničke upute | kom | 1 | / |  | 0
14. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sustava dojave požara u digitalnom i 3 tiskana primjerka uključujući svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled sustava. | kpl | 1 | / |  | 0
15. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | / |  | 0
16. | Potrošni materijal | kpl | 1 | / |  | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV 25%: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
Rok izvršenja: _____________________
Jamstveni rok: _____________________
_________________________________________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja